	[image: image7.png]



	Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych

	
	59-100 Polkowice

    ul. Rynek 29
	 
	                                 tel./fax 768451312, 602 625 698, 
                                 e-mail: staniewicz@ogorzelec.pl
                                 NIP    692-00-07-541,  REGON    004054719


PROJEKT  ARCITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU 

W POMIESZCZENIACH BASZTY TKACZY W CHOJNOWIE,  
UL. TKACKA 16. 

    DANE  EWIDENCYJNE

        OBIEKT:                         Baszta Tkaczy, oddz,  Muzeum  Regionalnego 

        ADRES INWESTYCJI:   Chojnów 59-225, ul. Tkacka 16  
        INWESTOR:                   Gmina Miejska Chojnów
        ADRES INWESTORA:   ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
        TEMAT:                          Instalacja  SSP.  
        STADIUM:                      PROJEKT  ARCITEKTONICZNO-BUDOWLANY
	Projektanci
	Uprawnienia
	Data
	Podpis

	mgr inż. Stanisław Ogorzelec

	Koordynator prac projektowych. Projektant SSP. Licencja Zabezpieczenia Technicznego II stopnia L.dz.A-II-T-147/2000/RP.

Koncesja MSWiA Nr. L-0046/04. 
	
	

	mgr inż. Stanisław Staniewicz

	Projektant branży elektrycznej. Uprawnienia bud. specjalności elektr. inż. Nr 164/88/lw. Licencja Zabezpieczenia Technicznego II stopnia L.dz.A-II-T-148/2000/RP. Koncesja MSWiA Nr. L-0041/04.  
	
	


	Kwiecień 2024
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
	EGZ. NR  

1



Polkowice, kwiecień  2024 r.
	Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A


	 C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A


1. Dane ogólne 

1.1      Inwestor

1.2      Obiekt

1.3     Podstawa opracowania

1.4         Przepisy i normy

1.5         Zawartość dokumentacji

     1.6          Założenia systemu ochrony

2.    Założenia systemu ochrony

2.1. Ochrona pomieszczeń części wystawienniczych 
2.2. Lokalizacja centrali SAP
2.3. Podział alarmowania
            3.      Wytyczne dla prowadzenia instalacji
                3.1.           Instalacja pionów

                3.2.           Czujniki w pomieszczeniach
                3.3.           Ręczne ostrzegacze pożarowe
            4.      Budowa systemu
                4.1           Opis techniczny
                4.2           Informacje ogólne o zasadach realizacji robót instalacyjnych i montażowy
                4.3           Współpraca systemu z Państwową Strażą Pożarną
                4.4           Świadectwa atestacji sprzętu
                4.5            Zasilanie rezerwowe
            5.     Dane techniczne urządzeń zastosowanych w projekcie 
                5.1           Centrala sygnalizacji pożarowej
                5.2           Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT 6046
                5.3           Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, ROP-4001MH
                5.4           Gniazdo G-40
                5.5            Sygnalizator konwencjonalny ROLP/R1/LX-W/RF
            6.     Zestawienie materiałów i urządzeń

            7.     Odbiór techniczny i konserwacja systemu
	C Z Ę Ś Ć   G R A F I C Z N A


             Nr rys.
           Rys. 1     Schemat instalacji SSP.
           Rys. 2     Elementy SSP, parter
           Rys. 3     Elementy SSP, kondygnacja I.

           Rys. 4     Elementy SSP, kondygnacja II.

           Rys. 5     Elementy SSP, kondygnacja III.

           Rys. 6     Elementy SSP, kondygnacja IV.

           Rys. 7     Elementy SSP, kondygnacja V.

1. Dane ogólne
1.1
Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów
1.2
Obiekt

Baszta Tkaczy – obiekt  będący przedmiotem opracowania, składa się z szeregu pomieszczeń znajdujących się na sześciu kondygnacjach, połączonych ze sobą komunikacją wewnętrzną.  Budynek ten,  jest w formie architektonicznej  budowlą   wolnostojącą,  wzniesioną z cegły   na  rzucie kwadratu,  zlokalizowaną   w Chojnowie przy ul. Tkackiej 16. Budynek stanowi oddz, Muzeum Regionalnego w Chojnowie.
1.3
Podstawa opracowania

Podstawę prawną niniejszego opracowania, stanowi umowa z Gminą Miejską w 
Chojnowie - ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. Obiekt „Baszty Tkaczy” klasyfikuje się do  grupy obiektów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Rozporządzeniu z dnia 7.06.2010 r. do obowiązkowego zabezpieczenia instalacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP.

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

· Umowy z Gminą Miejską w Chojnowie.
· Ustaleń i uzgodnień z Dyrektorem Muzeum oraz z Inwestorem.

· Aktów prawnych, norm i przepisów branżowych.

· Katalogów i dokumentacji technicznych urządzeń.

· Wizji lokalnej.

1.4
Przepisy i normy

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. z dnia 27.05.2004, 01.01.2009, 077.04.2009, 21.03.2011).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2010 r Nr 85 poz. 553 ).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.z 2003 Nr 121, poz. 1137).

Normy

1. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór i konserwacja instalacji (norma wycofana i nie zastąpiona nową).

2. PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.

3. PN–ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – Wyszczególnione (identyczna z normą ISO 6790:19860.

4. PN–ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – Wyszczególnione (Arkusz krajowy).

5. PN–ISO 8421 – 3:1996 Ochrona przeciwpożarowa – Wykrywanie pożaru i alarmowanie – Terminologia (identyczna z normą ISO 8421 – 3:1989).

6. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: Wprowadzenie.  

7. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.

8. PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.

9.  PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze.

10.  PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe. 

11. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji. 

12.  PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu. 

13. PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
1.5 Zawartość  dokumentacji

Dokumentacja  systemu  sygnalizacji  pożaru  SAP, obejmuje  cały  budynek.  Dokumentacja niniejsza, zawiera oprócz danych wyjściowych część studyjną, opisy techniczne, rysunki i schematy .

2.
Założenia systemu ochrony

2.1
Ochrona części wystawienniczej  
Ze względu na występowanie drewna (meble), dzianin (firany, wyścielane meble itd.) można spodziewać  się występowania trzech rodzajów pożaru:

-
TF 1 - otwarty płomień celulozowy

-
TF 2 - piroliza drewna

-
TF 3 - tlenie dzianin

możliwe jest także występowanie śladowe pożaru TF 4 (wykładziny z tworzyw sztucznych)

Wszystkie pomieszczenia obiektu, należy chronić uniwersalnymi czujkami  dymu i ciepła DOT-6046, zainstalowanymi w środkowej jego części. Odległość czujek nie powinna być większa niż 6,7 m od najodleglejszego punktu na stropie. Należy zwrócić szczególną uwag na zachowanie odległości min. 0,5 m od wylotów wentylacji, opraw oświetleniowych i belek stropowych. 
2.2
Lokalizacja centrali SAP

Centrala sygnalizacji pożaru SAP, powinna być zamontowana w pomieszczeniu holu na poziomie parteru, w miejscu  łatwo dostępnym dla jednostek ratowniczych PSP, serwisu i obsługi. 

Wskaźniki i kontrolki centrali powinny znajdować  się na wysokości 1,4 - 1,6 m nad poziomem podłogi .

2.3
Podział alarmowania

Należy   przyjąć  jednostopniowy tryb alarmowania :

a)   alarm II - go stopnia z ROP-ów, oraz z automatycznych ostrzegaczy pożarowych. 
3.
Wytyczne dla prowadzenia instalacji

3.1
Instalacje pionów

Piony instalacji,
należy  prowadzić  w
 ciągu komunikacyjnym  klatki  schodowej  w   kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, listwach PCV 12x22 lub w rurkach 
instalacyjnych RL 18. 
3.2
Czujki w pomieszczeniach 
We wszystkich pomieszczeniach, instalacje do czujek należy prowadzić po stropie w     kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach osłonowych RL 18 mm, na uchwytach dedykowanych do ich montażu. Gniazda czujek należy montować w środkowej części stropu.

3.3
Ręczne  Ostrzegacze Pożaru

Instalacja do Ręcznych Ostrzegaczy Pożaru powinna być prowadzona na tynku lub na tynku w  kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, ROP-y należy montować na wysokości 1,2 - 1,4 m nad poziomem podłogi, w miejscu nie utrudniającym komunikacji.
UWAGA:

Wszystkie elementy osłonowe typu: 

· kanały ochronne  PH 90 LLK 26.030R, 
· listwy PCV 12x22, 
· rurki osłonowe RL 18 mm, 
· uchwyty montażowe do rurek, 
powinny  być w kolorach podłoża na którym są układane.

4.
Budowa systemu

4.1
Opis techniczny

W obiekcie będącym przedmiotem opracowania, przyjęto budowę systemu SSP w oparciu o modułową centralę sygnalizacji pożarowej POLON 3064, która przeznaczona jest do ochrony życia i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Ochrona ta realizowana jest poprzez: 

• sygnalizowanie o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe (automatyczne i ręczne); 

• wskazanie miejsca zagrożonego pożarem, 

• wysterowanie urządzeń alarmowych, 

• przekazanie informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP przez urządzenia transmisji alarmu; 

• wysterowanie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających.
Tabela  1 – analiza zagrożeń, oraz dobór czujników      
	Lp.
	Pomieszczenie
	Kondygnacja
	Pętla doz.  Nr
	Nr. elem.
	Typ
czujnika
	Wielkość obciązenia

Zagrożenie (kategoria ref.

pożaru testowego)
	Wariant

alarmowania

	
	                 Pętla  nr 1
	
	
	
	
	

	
	Nr. pom
	Strefa dozorowa baszta
	
	
	
	
	

	1
	00
	Parter
	1
	1/1
	ROP-4001
	
	2

	2
	00
	Parter
	1
	2/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2

	3
	01
	Kondygnacja II
	1
	3/1
	ROP-4001
	
	2

	4
	01
	Kondygnacja II
	1
	4/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2

	5
	02
	Kondygnacja III
	1
	5/1
	ROP-4001
	
	2

	6
	02
	Kondygnacja III
	1
	6/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2

	7
	03
	Kondygnacja III
	1
	7/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	2

	8
	04
	Kondygnacja IV
	1
	8/1
	ROP-4001
	
	2

	9
	04
	Kondygnacja IV
	1
	9/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2

	10
	05
	Kondygnacja IV
	1
	10/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2

	11
	06
	Kondygnacja V
	1
	11/1
	ROP-4001
	
	2

	12
	06
	Kondygnacja V
	1
	12/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2

	13
	07
	Kondygnacja VI
	1
	13/1
	ROP-4001
	
	2

	14
	07
	Kondygnacja VI
	1
	14/1
	DOT-6046
	TF1,TF2,TF3,TF4
	1/2


Oznaczenia :      
        1.     Uniwersalna, adresowalna czujka dymu i ciepła DOT-6046,                                                            

       2.     Adresowalny, Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M  

Elementy  adresowalne, muszą być programowo pogrupowane w strefy dozorowe. Czynność ta wykonywana jest przez instalatora za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Strefy tworzy się w celu opisania dowolnego obszaru, dozorowanego z określonym zbiorem elementów liniowych, w sposób umożliwiający identyfikację miejsca zainstalowania. 

Ponadto strefa umożliwia zaprogramowanie odpowiedniego wariantu alarmowania, eliminującego fałszywe alarmy w przypadku obiektów o dużym narażeniu na przypadkowe zadziałania ostrzegaczy pożarowych.

 W celu identyfikacji strefy, można ją opisać komunikatem tekstowym, złożonym z dwóch linii tekstu, po 32 znaki każdy. 


     W przypadku przyjęcia alarmu ze strefy, tekst ten zostanie ukazany  na wyświetlaczu LCD jednostki    centralnej,   wskazując dokładną lokalizację pożaru.

Dla pomieszczeń Baszty Tkaczy, zaprojektowano 1 strefę dozorową. Obejmuje ona wszystkie obszary zamknięte, stanowiące łatwo identyfikowalne  części systemu sygnalizacji pożaru.
UWAGA !.


Obiekt będący przedmiotem opracowania, nie posiada stałego dozoru osobowego. Dlatego w projektowanej instalacji, przewidziano jeden tryb pracy, tryb pracy „bez obsługi”:   bezzwłocznie wywoływany jest alarm II stopnia zarówno z przycisków ROP, a także z detektorów automatycznych.
O trybie pracy centrali informuje świecąca się dioda na panelu CSP
Na cele rozgłaszania alarmu w  obiekcie przewidziano:
· dwa sygnalizatory akustyczno-optyczny zewnętrzny  ROLP-R-LX-W-RF, 

sygnalizatory montować na dedykowanej puszce do sygnalizatora  ROLP-R-LX-W-RF, sygnalizatory zostaną podłączony bezpośrednio do wyjść przekaźnikowych  centrali, przewodem typu PH 90  HDGs 3x1.5,.             
Wyjścia będą aktywne w przypadku zadziałania detektorów,  bądź ROP-ów przypisanych do strefy  dozorowej  obiektu.
4.2   Informacje ogólne o zasadach realizacji robót instalacyjnych i montażowych. 
W trakcie realizacji robót instalacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

1. Trasy kablowe wykonać zgodnie z przebiegami przedstawionymi na poszczególnych rysunkach.

2. Do budowy pętli dozorowych należy stosować kabel w kolorze czerwonym typu  PH90 HTKSHekw 1x2x1.  

3. Do sterowania urządzeń wykonawczych, takich jak: sygnalizatory, zastosować kable o odporności ogniowej PH90 typu PH 90 HDGS 3x1.5.
4. Do zasilania napięciem AC 230V centrali pożarowej,  zastosować kabel PH 90 HDGs 3x2,5. Centralę zasilić wydzielonym i zabezpieczonym obwodem z tablicy głównej TG budynku baszty, (tablica zlokalizowana jest na przyziemiu, na wprost wejścia do budynku). Obwód ten podłączyć z przed głównego wyłącznika prądu.

5. Kable o wymaganej odporności ogniowej, ułożyć w korytach systemowych niepalnych, przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych lub mocowanych do ścian i sufitów, za pomocą certyfikowanych uchwytów BAKS lub Niedax, z zachowaniem spójności całego rozwiązania.
6. Kable doprowadzić do miejsc montażu czujek i innych elementów systemu, zgodnie z projektem wykonawczym i z uwzględnieniem czynników architektonicznych (np. podciągi) i wystroju chronionego wnętrza (lampy oświetleniowe, przegrody, wysokie meble). Lokalizacja każdego z tych elementów ma spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów i zasad realizacji tego typu instalacji.

Oprócz wyżej wymienionych zasad realizacji robót instalacyjnych, wykonawca powinien znać i przestrzegać inne zasady, wynikające z obowiązujących przepisów dla tego typu systemów. 
Uwaga:

Wszelkie prace  związane z prowadzeniem przewodów, na bieżąco uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. Przewody układać w zależności od możliwości:
w tynku, w kanałach ochronnych na tynku, na drewnie, lub w rurkach instalacyjnych, w kolorze zbliżonym do podłoża na który są układane. 
4.3  Współpraca systemu z Państwową Strażą  Pożarną

Projektowana centrala sygnalizacji pożaru, przystosowana jest do współpracy ze Stacją Monitorowania alarmów pożaru. Nadajnik alarmów,  poprzez łącza radiowe i telefoniczne, za pośrednictwem odpowiednich interfejsów, łączy się z centrum monitorowania alarmów w PSP. 
UWAGA:

Monitorowanie alarmów pożarowych i uszkodzeniowych obiektu, wykonać należ zgodnie z:
„Wymaganiami organizacyjno – technicznymi, dotyczącymi uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach, obiektach budowlanych lub terenach ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mieszczącego się w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy”.
Centrala wyposażona  jest  w pakiet przekaźników wyjściowych, monitorujących stany alarmu pożarowego, alarmu uszkodzeniowego  oraz  dowolne grupy alarmowania.

4.4 Świadectwo atestacji sprzętu

Świadectwa atestacyjne należy dołączyć do niniejszej dokumentacji po uruchomieniu i przekazaniu instalacji do eksploatacji Użytkownikowi. Atest na dane urządzenie jest aktualny wtedy,  gdy dane urządzenie zostało wyprodukowane w okresie obowiązywania atestu i nie zostały naruszone warunki pracy określone w świadectwie atestacyjnym .

4.5  Zasilanie rezerwowe  

Rezerwowym źródłem zasilania urządzeń sygnalizacji pożaru będą akumulatory żelowe. System włączony zostanie do całodobowego monitoringu w PSP.

Rezerwowe źródło zasilania systemu, zgodnie ze wskazaniem producenta centrali, stanowić będzie bateria akumulatorów żelowych (SLA) 2 x 17 Ah. 

5.Dane techniczne urządzeń zastosowanych w projekcie. 

5.1. Centrala sygnalizacji pożarowej. 

Modułowa centrala sygnalizacji pożarowej POLON 3064 przeznaczona jest do ochrony życia i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Ochrona ta realizowana jest poprzez: 

• sygnalizowanie o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe (automatyczne i ręczne); 

• wskazanie miejsca zagrożonego pożarem, 

• wysterowanie urządzeń alarmowych, 

• przekazanie informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP przez urządzenia transmisji alarmu; 

• wysterowanie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających.

Adresowalny, kompaktowy system sygnalizacji pożarowej POLON 3064 jest zestawem urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Umożliwia ochronę małych i średnich obiektów. Doskonale nadaje się do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa budynków, ze względu na możliwość przekazywania dużej ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru, a także do systemów monitoringu pożarowego (dzięki opcjonalnym modułom komunikacyjnym). 
Centrala POLON 3064 bazuje na koncepcji cyfrowej współpracy pomiędzy wszystkimi elementami. Zastosowany oryginalny protokół transmisji sygnałów w pętlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie centrali i elementów liniowych, pozwalają na niezawodną wymianę informacji między nimi. Wszystkie elementy liniowe w systemie POLON 3064 mają wbudowane izolatory zwarć z możliwością programowego ich załączania i wyłączania. Ustawianie adresów elementów liniowych odbywa się programowo, bez udziału mikroprzełączników. Wszelkie dane o elemencie zawarte są w jego nieulotnej pamięci i odczytywane przez centralę po zainstalowaniu w linii dozorowej.

Dzięki zastosowaniu czujek i ręcznych ostrzegaczy radiowych, system POLON 3064 może być również instalowany tam, gdzie nie jest możliwe użycie linii dozorowych z zastosowaniem przewodów. Urządzenia systemu POLON 3064 spełniają wymagania najnowszych edycji norm europejskich serii EN 54.

Wymagane cechy projektowanego systemu:

· modułowa budowa centrali,

· redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią,

· praca w systemie adresowalnym (tzn. umożliwiającym identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej),

· wbudowana pamięć zdarzeń i alarmów,

· duży, czytelny,  wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali,

· adresowalne elementy liniowe, służące do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,

· izolatory zwarć zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych,

· możliwość podłączenia adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

· możliwość blokowania alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,

· współpraca z urządzeniami monitoringu pożarowego,

· okablowanie pętli dozorowej wykonywane kablem 2-żyłowym, ekranowanym,

· moduły sterujące wyposażone w funkcję fail-safe, (oznacza możliwość zaprogramowania pozycji przekaźnika, w którą ustawi się po zaniku zasilania),

· możliwość kontrolowania stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych trójstanowych,

· możliwość podłączenia czujek liniowych dymu bezpośrednio na pętli adresowej, oraz zmiany ich parametrów z poziomu centrali.
Specyfikacja techniczna centrali POLON 3064 firmy Polon-Alfa:

	Napięcie zasilania
	podstawowe (sieć): AC 88-264 V / 50 Hz
rezerwowe (akumulatory): 2x 12 V, 7-18 Ah

	Liczba pętli dozorowych
	2

	Liczba adresów na pętli dozorowej
	do 64

	Maksymalna liczba elementów liniowych adresowalnych w centrali
	128

	Liczba stref dozorowych
	do 256

	Przekaźniki
	3 - styki bezpotencjałowe przełączane 1 A / 30 V

	Wyjścia alarmowe
	2 - obciążalność 0.5 A / 24 V każde

	Moduły zawarte w centrali
	moduł centralnego sterownika MSO-30
moduł linii dozorowych MLD-30
moduł komunikacyjny MK-30
moduł zasilania MZ-30

	Zgodność z normami
	PN-EN 54-2:2002+A1:2007
EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006

	Szczelność obudowy
	IP30

	Wymiary
	339 x 402 x 90 [mm]


Elementy współpracujące z centralą POLON 3064:

· dedykowane czujki szeregu 3000,
· czujki szeregu 4000 

· DOR - optyczne dymu,

· DPR - optyczno-płomieniowe,

· DUR-4047 - radiowe czujki dymu,

· czujki szeregu 6000 

· DUO - z podwójnym układem detekcji dymu IR i uV,

· DOT - wielosensorowe czujki dymu i ciepła z podwójnym układem detekcji dymu IR i UV oraz podwójnym układem detekcji ciepła,

· TUN - czujki ciepła,

· adresowalne czujki liniowe dymu DOP-6000,

· ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-3000(H) oraz ROP-4001M(H),

· adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-300x oraz SAW-600x,

· elementy kontrolno-sterujące EKS-3000/4000/6000, EWS-4001 oraz EWK-4001,

5.2. Uniwersalna czujka dymu DUO-6046. 

Działanie:

Podstawą działania detektorów dymu czujki DUO-6046 jest zasada Tyndala polegająca na rozproszeniu promieniowania świetlnego na cząstkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej czujki, cząstki dymu odbijają światło przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniający stopień zagrożenia pożarowego.

Komunikacja między centralą POLON 6000 a czujką DUO odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i odwrotnie. Oprócz przekazywanych do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w otoczeniu czujki, czujka ta może przesłać, na żądanie centrali, aktualne wartości analogowe.

Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka DUO-6046 jest czujka analogową z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, co oznacza że utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu, czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej.  

Czujka DUO-6046 wyposażona jest w izolator zwarć. 

Przeznaczenie:

[image: image1.png]


Uniwersalna adresowalna czujka dymu DUO-6046 przeznaczona jest do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje się też znaczną odpornością na wpływ powietrza i zmiany ciśnienia. W czujce DUO-6046 zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Czujka ta jest uniwersalną i adresowalną czujką dymu przystosowaną do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych centrali POLON 6000.

Parametry techniczne:

· napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,

· pobór prądu w stanie dozorowania < 150 μA,

· liczba programowanych trybów pracy 3,

· wykrywane pożary testowe: od TF2 do TF5 oraz TF7 do TF9

· programowanie adresu - z centrali,

· zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C,

· wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm,

· masa 0,2 kg.
5.3. Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046. 

Działanie:

Czujka DOT-6046 ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepła. Sensor dymu działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego. 
Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu technicznego, nie tracąc jednocześnie zdolności do wykrywania pożaru.

Przeznaczenie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowana różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensorów dymu i temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył.

Parametry techniczne:

· napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,

· [image: image2.png]


pobór prądu w stanie dozorowania < 150 μA,

· klasy pracy sensorów ciepła: A1R, A2R, BR, A2S, BS  

· liczba programowanych trybów pracy 6,

· wykrywane pożary testowe:      od TF1 do TF9,      

· programowanie adresu - z centrali,

· zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C,

· wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm,

· masa czujki z gniazdem < 0,18 kg.

5.4. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M i ROP-4001MH. 

Działanie:

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH działają (przełączają styki) po uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Jest to przycisk typu B. Ręczne ostrzegacze  są  wyposażone  w  wewnętrzne  izolatory  zwarć. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej, która potwierdza zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Układ elektroniczny ostrzegacza  kontroluje  rezystancję  styku  mikroprzełącznika; w  przypadku  pogorszenia  się  jego  parametrów  do  centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja.

Przeznaczenie:

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach dozorowych central interaktywnego systemów sygnalizacji pożarowej POLON 4000 i POLON 6000. 

Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu wewnątrz  obiektów  natomiast  ROP-4001MH  –  na  zewnątrz obiektów. Ręczne ostrzegacze są przeznaczone do montażu wtynkowego, a za pomocą specjalnej ramki maskującej RM-60-R, do montażu natynkowego.
Parametry techniczne:

· napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,

· pobór prądu w stanie dozorowania < 140 μA,

· programowanie adresu - z centrali,   
· [image: image3.png]


Szczelność obudowy:                                                                              
· ROP-4001M - IP 30,

· ROP-4001MH - IP 55.

· Zakres temperatur pracy:

· ROP-4001M - od -25 °C do +55 °C,

· ROP-4001MH - od -40 °C do +70 °C.

· Wymiary 102 x 98 x 46 mm

· Masa:

· ROP-4001M - 0,22 kg,

· ROP-4001MH - 0,26 kg.

5.5. Gniazdo czujki G-40. 

Przeznaczenie:

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu 
w dodatkowej podstawie PG-40, może być instalowane w pomieszczeniach, w których na sufitach skrapla się para wodna, jak również na linkach nośnych. Podstawa PG-40 po wyposażeniu jej w dodatkowy dławik PG7 umożliwia przekształcenie gniazda G-40 w wiszące. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gnieździe przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, osłona zabezpieczająca OZ-40.

.[image: image4.png]



Parametry techniczne:

· Średnica żył dołączanych przewodów maks. 1 mm.

· Rozstaw otworów do mocowania - 63 mm.

· Wymiary Ø 107 x 28,5 mm.

· Masa 0,1 kg.

5.6   Sygnalizator konwencjonalny optyczno-akustyczny  ROLP/R1/LX-W/RF
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej 

i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej.                 
Sygnalizator ma możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów       
akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik 

piezoceramiczny, jako źródło światła zastosowano zespół diod 

LED umieszczonych w odbłyśniku.

Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynku.
[image: image5.png]Z/[[\\



Dane techniczne
· Napięcie zasilania 16 - 32,5 V                                  

· Pobór prądu < 65 mA

· Natężenie dźwięku z odl. 1 m > 100 dB

· Zakres temperatury pracy od -25 oC do +55 oC

· Szczelność obudowy IP 65
· Wymiary Ø 115 x 76 mm

6. 
Zestawienie materiałów i urządzeń
W tabeli 2  zestawiono listę wykorzystanych do budowy SSP materiałów i urządzeń. 

	TABELA 2
	ZESTAWIENIE ZAMONTOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ W SSP

	Lp
	Nazwa urządzenia
	Typ urządzenia
	Ilość
	Producent

	1
	Centrala sygnalizacji pożaru Polon 3064
	Polon 3064
	1
	POLON-ALFA

	2
	Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła)
	DOT-6046
	8
	POLON-ALFA

	3
	Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46)
	G-40
	8
	POLON-ALFA

	4
	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)
	ROP-4001M
	6
	POLON-ALFA

	5
	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny 
	ROLP-R-LX-W-RF
	2
	Fulleon

	6
	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A 
	AWOZ-125 S
	2
	PULSAR

	7
	Akumulator 12V/17Ah
	PM 12170
	2
	PowerMAX

	8
	Rozdzielnica natynkowa plastikowa - czerwona
	ALFA 3Z IP44
	1
	SABAJ-SYSTEM

	9
	Uchwyty kablowe: UDF5, UDF9, UEF5, UEF9.
	
	kpl      1
	Baks

	10
	Kabel telekomunikacyjny PH 90 1x2x1,0 - czerwony 
	HTKSHekw PH90 1x2x1,0 
	mb 1080
	Bitner

	11
	Przewód ognioodporny - czerwony 
	PH 90 HDGs 3x1,5 żo 
	mb   250
	Bitner

	12
	Przewód ognioodporny - czerwony 
	PH 90 HDGs 3x2,5 żo 
	mb     26
	Bitner

	13
	Wyłączniki instalacyjne
	S-301 C6
	mb       1
	

	14
	Kanał ochronny  
	PH 90 LLK 26.030R
	mb     30
	

	15
	 Kanał PCV 12x22  
	
	mb     20
	

	16
	Rurka RL 18 mm
	
	mb     20
	

	17
	Uchwyt U 18
	
	szt     60
	


7.
Konserwacja

System powinien być konserwowany co 3 miesiące przez uprawnioną firmę, również w okresie gwarancji.

Uwagi końcowe:
W pomieszczeniu portierni umieścić  należy: 

a)   dokumentację systemu

b)   protokoły pomiarów

c)   instrukcje obsługi

d)   książkę  konserwacji i obsługi

Należy dokonać odbioru instalacji z komisją w składzie :
a)   Inwestor

b)   Państwowa Straż Pożarna lub Rzeczoznawca Pożarnictwa

c)   Projektant

d)   Wykonawca
	[image: image2.png]
	Stadium:  Projekt arcitektoniczno-budowlany
Nazwa zadania projektowego: System sygnalizacji pożarowej SSP POLON 3064
	2



[image: image6.png]


